{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":146,"n_cols":11,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYSQ-TY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYSQ4T7Y1B","RXYSQ5T7Y1B","RXYSQ6T7Y1B","RXYSQ8TMY1B","RXYSQ10TMY1B","RXYSQ12TMY1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","50 (5)","51 (5)","","55.0 (8)","55.0 (8)","57.0 (8)"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","","Instrukcja instalacji","Instrukcja instalacji","","1","1","1"]
["","Instrukcja obsługi","","","","Instrukcja obsługi","Instrukcja obsługi","","1","1","1"]
["","Łączniki rurowe","","","","Łączniki rurowe","Łączniki rurowe","","1","1","1"]
["Zakres wydajności","HP","","","","4","5","","8","10","12"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Maks.","°CDB","46","46","","52.0","52.0","52.0"]
["","","","Min.","°CDB","-5","-5","","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","-20","-20","","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","","15.5","15.5","15.5"]
["Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych","","","","","64 (3)","64 (3)","","64 (6)","64 (6)","64 (6)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Warunek B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","","","EERd","","","","","4.2","4.3","4.3"]
["","Warunek D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","","","","6.4","7.1","7.3"]
["","","","EERd","","","","","13.7","12.2","13.6"]
["","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.6","2.8","2.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Warunek C (25°C - 27/19)","","EERd","","","","","7.7","7.7","7.9"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["SCOP","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","104","104","","144","175","180"]
["Czynnik chłodniczy","Charge","","","TCO2Eq","7.5","7.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Dopełnienie","","","kg","3.6","3.6","","5.5","7.0","8.0"]
["","Typ","","","","R-410A","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","50","62.5","","100.0","125.0","150.0"]
["","Maks.","","","","130","162.5","","260.0","325.0","390.0"]
["COP przy wydajności nom.","6°CWB","","","kW/kW","4.52 (2)","4.28 (2)","","3.85","4.24","4.09"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","Eurovent","kW","12.1 (1)","14.0 (1)"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","9.52","9.52","","9.52","9.52","12.7"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","","","","300 (9)","300 (9)","300 (9)"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","15.9","15.9","","19.1","22.2","25.4"]
["","","","Typ","","Połączenie rozszerzające","Połączenie rozszerzające","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["","Izolacja cieplna","","","","Rury z cieczą i gazem","Rury z cieczą i gazem"]
["Zalecana kombinacja","","","","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","Warunek D (12°C)","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","","","5.8","6.4","6.6"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","7.8","6.3","6.7"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","4.0","4.1","4.3"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","5.9","5.9","6.3"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","","","5.0","6.8","8.1"]
["","Warunek A (-7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.6","2.4","2.4"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","","","","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.4","2.2","2.2"]
["SEER","","","","","","","","6.3","6.3","6.5"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","68 (4)","69 (4)","","73.0 (7)","74.0 (7)","76.0 (7)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","900","900","","940","940","940"]
["","","","Głębokość","mm","320","320","","320","460","460"]
["","","","Wysokość","mm","1,345","1,345","","1,430","1,615","1,615"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Nom.","m³/min","106","106"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","6°CWB","kW","12.1 (2)","14.0 (2)","","22.4 (5)","28.0 (5)","33.5 (5)"]
["Power supply","liczba faz","","","","3N~","3N~","","3N~","3N~","3N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","50","","50","50","50"]
["","Nazwa","","","","Y1","Y1","","Y1","Y1","Y1"]
["","Napięcie","","","V","380-415","380-415","","380-415","380-415","380-415"]
["Uwagi","","","","","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, odpowiedniku instalacji chłodniczej: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Stosowane są tolerancje Eurovent 2015.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, odpowiedniku instalacji chłodniczej: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Stosowane są tolerancje Eurovent 2015.","(1) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, odpowiedniku instalacji chłodniczej: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Stosowane są tolerancje Eurovent 2015.","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, odpowiedniku instalacji chłodniczej: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Stosowane są tolerancje Eurovent 2015.","(2) - Nominalne wydajności chłodzenia oparte są na: temperaturze wewnętrznej: 27°CDB, 19°CWB, temperaturze zewnętrznej: 35°CDB, odpowiedniku instalacji chłodniczej: 5 m, różnica poziomów: 0 m. Dane dla serii o standardowej efektywności. Stosowane są tolerancje Eurovent 2015.","(2) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewn. (VRV jedn. wewn. DX, RA jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (który wynosi; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(2) - Chłodzenie: T1: temp. wewn. 26,7°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 35°CB, AHRI 1230:2010, uwzgl. moc pobier. jedn. wewn. (kanał.)","(2) - Chłodzenie: T1: temp. wewn. 26,7°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 35°CB, AHRI 1230:2010, uwzgl. moc pobier. jedn. wewn. (kanał.)","(2) - Chłodzenie: T1: temp. wewn. 26,7°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 35°CB, AHRI 1230:2010, uwzgl. moc pobier. jedn. wewn. (kanał.)"]
["","","","","","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewn. (VRV jedn. wewn. DX, RA jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (który wynosi; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewn. (VRV jedn. wewn. DX, RA jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (który wynosi; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(3) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(3) - Chłodzenie: T3: temp. wewn. 29,0°CDB, 19,0°CWB, temp. zewn. 46°CB, AHRI 1230:2011, uwzgl. moc pobier. jedn. wewn. (kanał.)","(3) - Chłodzenie: T3: temp. wewn. 29,0°CDB, 19,0°CWB, temp. zewn. 46°CB, AHRI 1230:2011, uwzgl. moc pobier. jedn. wewn. (kanał.)","(3) - Chłodzenie: T3: temp. wewn. 29,0°CDB, 19,0°CWB, temp. zewn. 46°CB, AHRI 1230:2011, uwzgl. moc pobier. jedn. wewn. (kanał.)"]
["","","","","","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(4) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 48°CB, AHRI 1230:2010, uwzgl. moc pobier. jedn. wewn. (kanał.)","(4) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 48°CB, AHRI 1230:2010, uwzgl. moc pobier. jedn. wewn. (kanał.)","(4) - Chłodzenie: T2: temp. wewn. 26,6°CDB, 19,4°CWB, temp. zewn. 48°CB, AHRI 1230:2010, uwzgl. moc pobier. jedn. wewn. (kanał.)"]
["","","","","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(5) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(5) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(5) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(6) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(6) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(6) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(6) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewn. (VRV jedn. wewn. DX, RA jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (który wynosi; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(6) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewn. (VRV jedn. wewn. DX, RA jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (który wynosi; 50% ≤ CR ≤ 130%).","(6) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych zależy od typu jednostki wewn. (VRV jedn. wewn. DX, RA jedn. wewn. DX itd.) oraz od ograniczenia współcz. połączenia dla systemu (który wynosi; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","","(7) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(7) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","","(7) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(7) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(7) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(8) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","","(8) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(8) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(8) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(9) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","","(9) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(9) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(9) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","","(10) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(10) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(10) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","","(11) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(11) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(11) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy."]
["","","","","","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(12) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","","(12) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(12) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(12) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc"]
["","","","","","(13) - FLA: nominalny prąd roboczy wentylatora","(13) - FLA: nominalny prąd roboczy wentylatora","","(13) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(13) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(13) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy."]
["","","","","","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","","(14) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(14) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(14) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(15) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(15) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","","(15) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(15) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC.","(15) - TOCA oznacza całkowitą wartość każdego zestawu OC."]
["","","","","","(16) - Wartość automatyczna ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(16) - Wartość automatyczna ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","","(16) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(16) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(16) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora"]
["","","","","","(17) - Standardowa wartość ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii.","(17) - Standardowa wartość ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii.","","(17) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(17) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(17) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","Eurovent","kW","","","15.5 (1)"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","6°CWB","kW","","","15.5 (2)"]
["COP przy znamionowej wydajnoścji","6°CWB","","","KW/KW","","","3.9"]
["Zakres wydajności","HP","","","","","","6"]
["Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych","","","","","","","64 (3)"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","","","70"]
["","Maks.","","","","","","182"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","","","1345"]
["","","","Szerokość","mm","","","900"]
["","","","Głębokość","mm","","","320"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","","104"]
["Wentylator","Przepływ powietrza","Chłodzenie","Nom.","m³/min","","","106"]
["Sprężarka","Typ","","","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","","","-5"]
["","","","Maks.","°CDB","","","46"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","","","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","","","15.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","","70 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","","51 (5)"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","","","2087.5"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","","","7.5"]
["","Ilość","","","kg","","","3.6"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","","","9.52"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","","","19.1"]
["Standardowe akcesoria","Installation manual","","","","","","Installation manual"]
["","Operation manual","","","","","","Operation manual"]
["","Connection pipes","","","","","","Connection pipes"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","","","Y1"]
["","liczba faz","","","","","","3N~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","","","50"]
["","Napięcie","","","V","","","380-415"]
["Recommended combination 2","","","","","","","","4 x FXSQ50A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Grzanie","Nom.","6°CWB","kW","","","","5.82 (5)","6.60 (5)","8.19 (5)"]
["Zalecana kombinacja SCOP 2","","","","","","","","4.2","4.1","4.3"]
["Zalecana kombinacja SEER 2","","","","","","","","6.0","6.3","6.3"]
["Chłodzenie pomieszczeń, zalecana kombinacja 2","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","","","","2.3","2.8","2.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","22.4","28.0","33.5"]
["","Warunek B (30℃ - 27/19)","","EERd","","","","","4.2","4.4","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","","","16.5","20.6","24.7"]
["","Warunek C (25℃ - 27/19)","","EERd","","","","","7.5","7.7","7.7"]
["","","","Pdc","kW","","","","10.6","13.3","15.9"]
["","Warunek D (20℃ - 27/19)","","EERd","","","","","13.4","12.4","13.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","6.4","7.3","7.3"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 2","Warunek A (-7℃)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.6","2.4","2.3"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","13.2","17.4","20.8"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","4.0","4.1","4.2"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","8.0","10.6","12.7"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","5.8","5.9","6.2"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","5.2","6.8","8.1"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","7.7","6.3","6.6"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","5.7","6.4","6.5"]
["","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","","","2.3","2.2","2.2"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","","","14.9","19.6","23.5"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","","","","-10.0","-10.0","-10.0"]
["Uwagi","","","","","","","","(18) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(18) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(18) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","","","","(19) - Wartość automatyczna ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(19) - Wartość automatyczna ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(19) - Wartość automatyczna ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)"]
["","","","","","","","","(20) - Standardowa wartość ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii.","(20) - Standardowa wartość ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii.","(20) - Standardowa wartość ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii."]
["","","","","","","","","(21) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(21) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(21) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","","","","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(22) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","","","","(23) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(23) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(23) - Ssc: moc krótkiego spięcia"]
["","","","","","","","","(24) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(24) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(24) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania."]