{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":259,"n_cols":29,"rows_kept":259,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RYYQ-U"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RYYQ8U7Y1B","RYYQ10U7Y1B","RYYQ12U7Y1B","RYYQ14U7Y1B","RYYQ16U7Y1B","RYYQ18U7Y1B","RYYQ20U7Y1B","RYYQ22U7Y1B","RYYQ24U7Y1B","RYYQ26U7Y1B","RYYQ28U7Y1B","RYYQ30U7Y1B","RYYQ32U7Y1B","RYYQ34U7Y1B","RYYQ36U7Y1B","RYYQ38U7Y1B","RYYQ40U7Y1B","RYYQ42U7Y1B","RYYQ44U7Y1B","RYYQ46U7Y1B","RYYQ48U7Y1B","RYYQ50U7Y1B","RYYQ52U7Y1B","RYYQ54U7Y1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","57.0 (5)","","","","","","","","","","","","","","67.1 (5)","66.2 (5)","65.2 (5)","66.5 (5)","67.2 (5)","67.0 (5)","67.8 (5)","67.5 (5)","67.1 (5)","66.8 (5)"]
["Standardowe akcesoria","Instrukcja instalacji","","","","1","","","","","","","","","","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instrukcja obsługi","","","","1","","","","","","","","","","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Łączniki rurowe","","","","1","","","","","","","","","","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Zakres wydajności","HP","","","","8","","","","","","","","","","","","","","36","38","40","42","44","46","48","50","52","54"]
["Zalecana kombinacja SEER 3","","","","","7.5","","","","","","","","","","","","","","6.3","6.9","6.7","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.4","6.4"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Maks.","°CDB","43.0"]
["","","","Min.","°CDB","-5.0"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","-20.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5"]
["ηs,c Zalecana kombinacja 3","","","","","295.2","","","","","","","","","","","","","","247.2","272.2","263.2","255.4","250.1","248.3","244.2","248.0","251.5","253.9"]
["ηs,c","%","","","","302.4","","","","","","","","","","","","","","250.8","272.4","263.5","261.2","255.9","254.9","251.7","252.8","253.7","254.1"]
["Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych","","","","","64 (3)","","","","","","","","","","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Warunek B (30°C - 27/19)","","Pdc","kW","16.5","","","","","","","","","","","","","","71.5","75.5","82.5","86.9","91.0","95.8","99.5","103.4","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","5.2","","","","","","","","","","","","","","4.1","4.5","4.5","4.4","4.4","4.4","4.3","4.2","4.2","4.1"]
["","Warunek D (20°C - 27/19)","","Pdc","kW","8.0","","","","","","","","","","","","","","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.4"]
["","","","EERd","","18.8","","","","","","","","","","","","","","16.7","17.9","16.0","15.4","14.4","14.3","14.3","15.9","17.6","19.1"]
["","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.0","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.4","2.3","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","kW","22.4","","","","","","","","","","","","","","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Warunek C (25°C - 27/19)","","EERd","","9.5","","","","","","","","","","","","","","7.9","8.5","8.3","8.2","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1","8.1"]
["","","","Pdc","kW","10.6","","","","","","","","","","","","","","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","64.0","66.5","69.1","71.6"]
["SCOP","","","","","4.3","4.3","4.1","4.0","4.0","4.2","4.0","4.4","4.3","4.2","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.3","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.3","4.3"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","252"]
["Czynnik chłodniczy","Charge","","","TCO2Eq","12.3"]
["","GWP","","","","2,087.5","","","","","","","","","","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Dopełnienie","","","kg","5.9"]
["","Typ","","","","R-410A","","","","","","","","","","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Chłodzenie pomieszczeń, zalecana kombinacja 3","Warunek B (30℃ - 27/19)","","Pdc","kW","16.5","","","","","","","","","","","","","","71.5","75.5","82.5","87.0","91.0","95.8","99.5","103.5","107.4","111.4"]
["","","","EERd","","5.1","","","","","","","","","","","","","","4.0","4.5","4.4","4.3","4.3","4.2","4.1","4.1","4.1","4.1"]
["","Warunek D (20℃ - 27/19)","","Pdc","kW","9.1","","","","","","","","","","","","","","20.4","21.6","23.6","24.8","26.0","27.4","28.4","29.6","30.7","34.7"]
["","","","EERd","","16.0","","","","","","","","","","","","","","16.5","17.9","16.1","15.2","14.2","13.9","13.8","15.6","17.5","19.1"]
["","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","3.0","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.4","2.2","2.3","2.3","2.3","2.2","2.1","2.0","1.9"]
["","","","Pdc","kW","22.4","","","","","","","","","","","","","","97.0","102.4","111.9","118.0","123.5","130.0","135.0","140.4","145.8","151.2"]
["","Warunek C (25℃ - 27/19)","","EERd","","9.6","","","","","","","","","","","","","","7.8","8.5","8.4","8.0","7.9","7.9","7.8","7.9","8.0","8.2"]
["","","","Pdc","kW","10.6","","","","","","","","","","","","","","45.9","48.5","53.0","55.9","58.5","61.6","63.9","66.5","69.1","71.6"]
["Zalecana kombinacja SCOP 3","","","","","4.2","","","","","","","","","","","","","","4.1","4.2","4.3","4.2","4.2","4.1","4.1","4.2","4.2","4.2"]
["ηs,h Zalecana kombinacja 3","","","","","165.6","","","","","","","","","","","","","","159.9","164.8","167.8","164.4","163.5","161.3","161.7","163.2","164.4","166.0"]
["Recommended combination 3","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","","","","","","","","","","","","","","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB + 6 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 13 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 14 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","100.0","","","","","","","","","","","","","","450.0","475.0","500.0","525.0","550.0","575.0","600.0","625.0","650.0","675.0"]
["","Maks.","","","","260.0","","","","","","","","","","","","","","1,170.0","1,235.0","1,300.0","1,365.0","1,430.0","1,495.0","1,560.0","1,625.0","1,690.0","1,755.0"]
["COP przy wydajności nom.","6°CWB","","","kW/kW","4.15 (2)","","","","","","","","","","","","","","3.36 (2)","3.49 (2)","3.56 (2)","3.61 (2)","3.56 (2)","3.63 (2)","3.59 (2)","3.57 (2)","3.56 (2)","3.54 (2)"]
["Wydajność chłodnicza","Prated,c","","","kW","22.4 (1)","","","","","","","","","","","","","","97.0 (1)","102.4 (1)","111.9 (1)","118.0 (1)","123.5 (1)","130.0 (1)","135.0 (1)","140.4 (1)","145.8 (1)","151.2 (1)"]
["Połączenia instalacji","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","9.52","","","","","","","","","","","","","","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","","","Typ","","Połączenia miedziane","","","","","","","","","","","","","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","1,000 (6)","","","","","","","","","","","","","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","19.1","","","","","","","","","","","","","","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3","41.3"]
["","","","Typ","","Połączenia miedziane","","","","","","","","","","","","","","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane","Połączenia miedziane"]
["Zalecana kombinacja","","","","","4 x FXFQ50AVEB","","","","","","","","","","","","","","2 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 10 x FXFQ63AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","1 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","12 x FXFQ63AVEB + 6 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 13 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 14 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 15 x FXFQ63AVEB"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.5","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","13.7","","","","","","","","","","","","","","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","-10","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Warunek D (12°C)","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","5.9","","","","","","","","","","","","","","8.3","13.1","13.1","9.9","10.0","10.3","10.7","12.0","14.2","14.2"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","7.9","","","","","","","","","","","","","","8.6","8.7","8.7","8.6","8.6","8.7","8.8","8.9","9.0","9.0"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","3.9","","","","","","","","","","","","","","3.7","3.9","4.0","3.7","3.7","3.6","3.6","3.7","3.8","3.9"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","7.4","","","","","","","","","","","","","","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","6.3","","","","","","","","","","","","","","6.4","6.5","6.5","6.3","6.3","6.2","6.3","6.5","6.6","6.8"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","5.0","","","","","","","","","","","","","","18.8","21.3","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.4","29.0"]
["","Warunek A (-7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.7","","","","","","","","","","","","","","2.5","2.5","2.6","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.6","2.6"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","12.1","","","","","","","","","","","","","","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","13.7","","","","","","","","","","","","","","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","-10","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.5","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.3","2.2","2.1"]
["SEER","","","","","7.6","6.8","6.3","6.3","6.0","6.0","5.9","6.9","6.8","6.7","6.5","6.5","6.4","6.4","6.3","6.9","6.7","6.6","6.5","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 3","Warunek B (2°C)","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","7.4","","","","","","","","","","","","","","29.2","32.7","33.5","33.6","34.9","36.1","37.5","40.0","42.5","45.1"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","3.9","","","","","","","","","","","","","","3.6","3.8","3.9","3.7","3.7","3.6","3.6","3.6","3.7","3.8"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","6.2","","","","","","","","","","","","","","6.3","6.3","6.4","6.3","6.2","6.2","6.3","6.4","6.4","6.5"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","4.9","","","","","","","","","","","","","","18.8","21.2","21.6","21.6","22.4","23.2","24.1","25.7","27.3","29.0"]
["","Warunek A (-7℃)","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","12.1","","","","","","","","","","","","","","47.9","53.7","55.1","55.2","57.3","59.3","61.6","65.7","69.9","74.0"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.7","","","","","","","","","","","","","","2.4","2.5","2.6","2.7","2.6","2.7","2.7","2.6","2.6","2.5"]
["","TOL","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","13.7","","","","","","","","","","","","","","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","-10","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.5","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","7.8","","","","","","","","","","","","","","8.3","8.5","8.4","8.6","8.6","8.7","8.8","8.7","8.7","8.7"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","5.8","","","","","","","","","","","","","","8.3","12.9","12.8","9.9","10.0","10.3","10.7","11.8","13.7","13.7"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","13.7","","","","","","","","","","","","","","54.2","60.7","62.3","62.4","64.8","67.0","69.6","74.3","79.0","83.7"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.5","","","","","","","","","","","","","","2.1","2.2","2.2","2.4","2.3","2.4","2.4","2.2","2.2","2.1"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","-10","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Sound power level","Chłodzenie","","Nom.","dBA","78.0 (4)","","","","","","","","","","","","","","89.9 (4)","88.8 (4)","87.3 (4)","89.1 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","90.4 (4)","89.8 (4)","89.3 (4)","88.6 (4)"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","930"]
["","","","Głębokość","mm","765"]
["","","","Wysokość","mm","1,685"]
["ηs,h","%","","","","167.9","","","","","","","","","","","","","","162.4","167.5","170.0","165.5","164.5","162.0","162.8","165.2","167.2","169.4"]
["Ciągłe ogrzewanie","","","","","Tak","","","","","","","","","","","","","","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak"]
["Wentylator","Spręż dyspozycyjny","","Maks.","Pa","78"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","6°CWB","kW","22.4 (2)","","","","","","","","","","","","","","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["","Prated,h","","","kW","22.4 (2)","","","","","","","","","","","","","","101.0 (2)","106.4 (2)","111.9 (2)","118.0 (2)","123.5 (2)","130.0 (2)","135.0 (2)","140.4 (2)","145.8 (2)","151.2 (2)"]
["Power supply","liczba faz","","","","3N~","","","","","","","","","","","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","50","","","","","","","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nazwa","","","","Y1","","","","","","","","","","","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Napięcie","","","V","380-415","","","","","","","","","","","","","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Uwagi","","","","","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m","(1) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB; długość równoważna instalacji rurowej: 7,5m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m","(2) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB, 6°CWB , równoważna instalacja chłodnicza: 7,5 m; różnica poziomów: 0 m"]
["","","","","","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)","(3) - Rzeczywista liczba jednostek wewnętrznych możliwych do przyłączenia zależy od typu jednostki wewnętrznej (VRV, hydroboks, RA itd.) oraz od ograniczenia współczynnika połączenia (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku.","(4) - Poziom głośności jest wartością bezwzględną generowaną przez źródło dźwięku."]
["","","","","","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku.","(5) - Poziom ciśnienia akustycznego to wartość względna, która zależy od odległości i warunków akustycznych. W celu uzyskania informacji dodatkowych, patrz rysunki poziomu natężenia dźwięku."]
["","","","","","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu","(6) - Patrz dobór rury czynnika chłodzącego lub instrukcja montażu"]
["","","","","","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(7) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(7) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(7) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(7) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(7) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB","(7) - RLA opiera się na poniższych warunkach: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB"]
["","","","","","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy.","(8) - MSC oznacza maksymalny prąd podczas rozruchu sprężarki. W tej jednostce wykorzystuje się tylko sprężarki ze sterowaniem inwerterowym. Prąd rozruchu jest zawsze ≤ maks. prąd roboczy."]
["","","","","","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc","(9) - Zgodnie z EN/IEC 61000-3-12, konsultacja z operatorem sieci dystrybucji może okazać się konieczna, aby upewnić się, że sprzęt jest podłączony tylko do zasilania z wartością minimalną Ssc ≤ Ssc"]
["","","","","","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy.","(10) - Należy użyć MCA w celu wybrania poprawnego przekroju instalacji kablowej. MCA można traktować jako maksymalny prąd roboczy."]
["","","","","","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(11) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(11) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(11) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(11) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(11) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","","","","","","","","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB).","(11) - MFA jest używane do wyboru zabezpieczenia i wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik ELCB)."]
["","","","","","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(12) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","","","","","","","","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora","(12) - FLA oznacza nominalny prąd roboczy wentylatora"]
["","","","","","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(13) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","","","","","","","","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%.","(13) - Maksymalny dopuszczalny zakres zmiany napięcia pomiędzy fazami wynosi 2%."]
["","","","","","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(14) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(14) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(14) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(14) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(14) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","","","","","","","","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych.","(14) - Zakres napięcia: jednostki są odpowiednie do użytku w systemach elektrycznych, w których napięcie dostarczane do zacisków jednostki nie wynosi poniżej lub powyżej podanych wartości granicznych."]
["","","","","","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(15) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(15) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(15) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(15) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(15) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(15) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","","","","","","","","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)","(15) - Wartość AUTOMATYCZNY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, uwzględniając funkcję zaawansowanego oszczędzania energii (eksploatacja ze sterowaniem zmienną temperaturą czynnika chłodniczego)"]
["","","","","","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(16) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(16) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(16) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(16) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(16) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(16) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","","","","","","","","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii","(16) - Wartość STANDARDOWY ESEER odpowiada normalnej eksploatacji pompy ciepła VRV4, nie uwzględniając funkcji zaawansowanego oszczędzania energii"]
["","","","","","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(17) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(17) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(17) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(17) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(17) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(17) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","","","","","","","","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym.","(17) - Wartości dźwięku są mierzone w pomieszczeniu częściowo akustycznym."]
["","","","","","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(18) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","","","","","","","","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA","(18) - Układ ciśnienia akustycznego [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , jednostka A = A dBA, jednostka B = B dBA, jednostka C = C dBA"]
["","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(19) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(19) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(19) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(19) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(19) - Ssc: moc krótkiego spięcia","","","","","","","","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę","(19) - EN/IEC 61000-3-12: Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym > 16 A niższym lub równym ≤ 75 A na fazę"]
["","","","","","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(20) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(20) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(20) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(20) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(20) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","","","","","","","","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(20) - Ssc: moc krótkiego spięcia"]
["","","","","","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(21) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(21) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(21) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(21) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(21) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(21) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","","","","","","","","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania.","(21) - Szczegółowy wykaz standardowych akcesoriów znajduje się w instrukcji instalacji/użytkowania."]
["","","","","","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","","","","","","","","","","","","","","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi","(22) - Dane dla kombinacji typu multi (22~54HP) odpowiadają standardowej kombinacji typu multi"]
["Zalecana kombinacja SEER 2","","","","","6.9"]
["ηs,c Zalecana kombinacja 2","","","","","273.6"]
["ηs,h Zalecana kombinacja 2","","","","","165.4"]
["Chłodzenie pomieszczeń, zalecana kombinacja 2","Warunek C (25℃ - 27/19)","","Pdc","kW","10.6"]
["","","","EERd","","8.8"]
["","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","2.6"]
["","","","Pdc","kW","22.4"]
["","Warunek D (20℃ - 27/19)","","EERd","","15.1"]
["","","","Pdc","kW","8.8"]
["","Warunek B (30℃ - 27/19)","","EERd","","4.9"]
["","","","Pdc","kW","16.5"]
["Recommended combination 2","","","","","4 x FXSQ50A2VEB"]
["Zalecana kombinacja SCOP 2","","","","","4.2"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Grzanie","Nom.","6°CWB","kW","5.40 (2)"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 2","Warunek B (2°C)","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","7.4"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","3.9"]
["","Warunek C (7°C)","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","5.0"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","6.3"]
["","Warunek A (-7℃)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.7"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","12.1"]
["","TOL","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","13.7"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.4"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","-10"]
["","Warunek D (12°C)","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","5.9"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","7.8"]
["","TBivalent","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","13.7"]
["","","","COPd (deklarowana wartość COP)","","2.4"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","-10"]
["Zalecana kombinacja","","","","","","4 x FXFQ63BVEB","6 x FXFQ50BVEB","1 x FXFQ50BVEB + 5 x FXFQ63BVEB","4 x FXFQ63BVEB + 2 x FXFQ80BVEB","3 x FXFQ50BVEB + 5 x FXFQ63BVEB","2 x FXFQ50BVEB + 6 x FXFQ63BVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB","4 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","7 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","6 x FXFQ50AVEB + 4 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB","9 x FXFQ50AVEB + 5 x FXFQ63AVEB","8 x FXFQ63AVEB + 4 x FXFQ80AVEB","3 x FXFQ50AVEB + 9 x FXFQ63AVEB + 2 x FXFQ80AVEB"]
["Zalecana kombinacja 2","","","","","","4 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB","1 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","2 x FXSQ50A2VEB + 6 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB","4 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","7 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","6 x FXSQ50A2VEB + 4 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB","9 x FXSQ50A2VEB + 5 x FXSQ63A2VEB","8 x FXSQ63A2VEB + 4 x FXSQ80A2VEB","3 x FXSQ50A2VEB + 9 x FXSQ63A2VEB + 2 x FXSQ80A2VEB"]
["Zalecana kombinacja 3","","","","","","4 x FXMQ63P7VEB9","6 x FXMQ50P7VEB9","1 x FXMQ50P7VEB9 + 5 x FXMQ63P7VEB9","4 x FXMQ63P7VEB9 + 2 x FXMQ80P7VEB9","3 x FXMQ50P7VEB9 + 5 x FXMQ63P7VEB9","2 x FXMQ50P7VEB9 + 6 x FXMQ63P7VEB9","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","9 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB + 4 x FXMQ80P7VEB","3 x FXMQ50P7VEB + 9 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB"]
["Ciągłe ogrzewanie","","","","","","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak","Tak"]
["Wydajność chłodnicza","Prated,c","","","kW","","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","45.0 (1)","50.4 (1)","52.0 (1)","61.5 (1)","67.4 (1)","73.5 (1)","78.5 (1)","83.9 (1)","90.0 (1)","95.4 (1)"]
["Wydajność grzewcza","Prated,h","","","kW","","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)"]
["","Nom.","","6°CWB","kW","","28.0 (2)","33.5 (2)","40.0 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","56.0 (2)","61.5 (2)","67.4 (2)","73.5 (2)","78.5 (2)","83.9 (2)","90.0 (2)","95.4 (2)"]
["COP przy znamionowej wydajnoścji","6°CWB","","","KW/KW","","3.69 (2)","3.47 (2)","3.74 (2)","3.59 (2)","3.54 (2)","3.2 (2)","3.57 (2)","3.76 (2)","3.61 (2)","3.54 (2)","3.51 (2)","3.59 (2)","3.56 (2)"]
["Zalecana kombinacja SEER 2","","","","","","6.8","5.9","6.3","5.9","6.0","5.9","6.7","6.6","6.5","6.3","6.3","6.3","6.3"]
["Zalecana kombinacja SEER 3","","","","","","6.8","6.2","6.2","5.8","6.0","5.9","6.9","6.7","6.6","6.4","6.5","6.2","6.3"]
["Zalecana kombinacja SCOP 2","","","","","","4.3","4.1","4.0","4.1","4.2","4.0","4.4","4.3","4.2","4.2","4.3","4.2","4.3"]
["Zalecana kombinacja SCOP 3","","","","","","4.1","4.1","4.0","4.0","4.1","3.9","4.3","4.2","4.2","4.2","4.3","4.1","4.2"]
["Chłodzenie pomieszczeń","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","","2.3","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9","2.6","2.5","2.6","2.3","2.1","2.3","2.1"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4"]
["","Warunek B (30°C - 27/19)","","EERd","","","4.7","4.3","4.1","3.9","3.8","3.7","4.8","4.6","4.6","4.4","4.3","4.3","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3"]
["","Warunek C (25°C - 27/19)","","EERd","","","8.3","7.7","7.8","7.7","7.5","7.3","8.5","8.6","8.2","8.1","8.2","8.1","8.1"]
["","","","Pdc","kW","","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2"]
["","Warunek D (20°C - 27/19)","","EERd","","","17.0","13.9","14.3","14.2","18.3","18.3","16.0","15.2","14.2","14.3","16.8","14.3","16.8"]
["","","","Pdc","kW","","9.3","9.4","8.4","9.5","11.5","11.5","18.8","15.8","16.2","16.5","21.0","19.0","20.1"]
["Chłodzenie pomieszczeń, zalecana kombinacja 2","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","","2.4","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9","2.6","2.4","2.6","2.3","2.1","2.2","2.1"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4"]
["","Warunek B (30℃ - 27/19)","","EERd","","","4.7","4.0","4.1","3.8","3.7","3.6","4.6","4.5","4.4","4.3","4.2","4.2","4.2"]
["","","","Pdc","kW","","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.1","57.8","61.8","66.3","70.3"]
["","Warunek C (25℃ - 27/19)","","EERd","","","8.5","7.1","7.9","7.6","7.5","7.3","8.2","8.4","7.9","7.8","7.9","8.0","8.1"]
["","","","Pdc","kW","","13.3","15.9","18.9","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2"]
["","Warunek D (20℃ - 27/19)","","EERd","","","17.2","13.1","14.0","14.0","18.1","18.9","15.6","14.7","13.6","13.8","16.1","14.0","16.5"]
["","","","Pdc","kW","","9.3","9.1","8.4","9.5","11.4","10.9","18.4","15.4","15.7","16.5","20.5","18.9","20.1"]
["Chłodzenie pomieszczeń, zalecana kombinacja 3","Warunek A (35°C - 27/19)","","EERd","","","2.3","2.4","2.6","2.1","1.9","1.9","2.5","2.5","2.5","2.3","2.1","2.2","2.1"]
["","","","Pdc","kW","","28.0","33.5","40.0","45.0","50.4","52.0","61.5","67.4","73.5","78.5","83.9","90.0","95.4"]
["","Warunek B (30℃ - 27/19)","","EERd","","","4.7","4.2","4.0","3.7","3.7","3.6","4.8","4.5","4.5","4.3","4.3","4.1","4.1"]
["","","","Pdc","kW","","20.6","24.7","29.5","33.2","37.1","38.3","45.3","49.7","54.2","57.8","61.8","66.3","70.3"]
["","Warunek C (25℃ - 27/19)","","EERd","","","8.4","7.7","7.7","7.4","7.6","7.3","8.5","8.4","8.1","8.0","8.2","7.8","8.0"]
["","","","Pdc","kW","","13.3","15.9","19.0","21.3","23.9","24.6","29.1","31.9","34.8","37.2","39.7","42.6","45.2"]
["","Warunek D (20℃ - 27/19)","","EERd","","","16.9","13.7","14.0","14.1","18.3","18.3","15.8","15.2","14.0","14.1","16.6","13.8","16.6"]
["","","","Pdc","kW","","9.3","9.4","8.4","9.5","11.6","11.6","18.8","15.7","16.0","16.6","21.0","19.0","20.1"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (umiarkowany klimat)","Warunek E (-10°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.5","2.3","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat)","TOL","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Warunek A (-7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.6","2.4","2.6","2.6","2.4","2.1","2.6","2.8","2.6","2.6","2.6","2.7","2.6"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","3.9","3.9","3.5","3.5","3.7","3.6","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","6.4","6.1","6.1","6.3","6.7","6.5","6.3","6.3","6.1","6.2","6.5","6.3","6.5"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","11.9","13.0","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","8.2","7.9","8.5","8.6","9.0","9.1","8.2","8.9","8.8","9.0","9.0","9.0","8.8"]
["","","","Pdh (deklarowana wydajność grzewcza)","kW","","5.9","6.3","4.9","4.9","7.1","7.1","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 2","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.4","1.9","2.3","2.2","1.9","1.8","2.2","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.4","1.9","2.3","2.2","1.9","1.8","2.2","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Warunek A (-7℃)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.7","2.4","2.6","2.6","2.4","2.2","2.6","2.7","2.6","2.6","2.6","2.7","2.6"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","4.0","3.9","3.5","3.5","3.8","3.7","4.1","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.8"]
["","","","Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 2-=-Warunek B (2°C)-=-Pdh (deklarowana moc grzejnika)-=-kW","kW","","8.6","9.9","11.1","12.2","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","6.5","6.1","6.1","6.3","6.8","6.5","6.3","6.3","6.1","6.3","6.6","6.3","6.6"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","11.9","13.1","13.1","14.4","16.0","16.1","17.7"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","8.3","7.9","8.6","8.7","9.1","9.2","8.4","9.0","8.9","9.1","9.1","9.1","8.9"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","6.0","6.4","4.9","5.0","7.2","7.2","6.0","5.7","6.0","6.4","7.2","7.1","7.9"]
["Ogrzewanie pomieszczeń (przeciętny klimat), zalecana kombinacja 3","TBivalent","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","","","Tbiv (temperatura działania dwuzadaniowego)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.4","2.0","2.3","2.2","1.9","1.8","2.3","2.4","2.2","2.2","2.1","2.4","2.2"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","16.0","18.4","20.6","23.2","27.9","31.0","34.4","36.9","39.0","41.6","46.3","46.4","51.1"]
["","","","Tol (graniczna wartość temperatury roboczej)","°C","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Warunek A (-7℃)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","2.6","2.4","2.6","2.6","2.4","2.1","2.6","2.7","2.6","2.6","2.5","2.7","2.6"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","14.2","16.3","18.2","20.5","24.7","27.4","30.4","32.6","34.5","36.8","41.0","41.0","45.2"]
["","Warunek B (2°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","3.7","3.9","3.5","3.5","3.7","3.6","4.0","3.7","3.8","3.8","3.9","3.6","3.7"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","8.6","9.9","11.1","12.5","15.0","16.7","18.5","19.9","21.0","22.4","24.9","25.0","27.5"]
["","Warunek C (7°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","6.4","6.0","6.1","6.2","6.5","6.3","6.2","6.3","6.1","6.2","6.3","6.3","6.4"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","5.5","6.4","7.1","8.0","9.7","10.7","11.9","12.9","13.5","14.4","16.0","16.1","17.7"]
["","Warunek D (12°C)","","COPd (deklarowana wartość COP)","","","8.1","7.8","8.5","8.6","8.7","8.7","8.2","8.9","8.8","9.0","8.6","9.0","8.9"]
["","","","Pdh (deklarowana moc grzejnika)","kW","","5.9","6.2","4.9","4.9","6.9","6.9","6.0","5.7","6.0","6.4","7.1","7.1","7.9"]
["Zakres wydajności","HP","","","","","10","12","14","16","18","20","22","24","26","28","30","32","34"]
["Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych","","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Indeks połączeń jednostek wewnętrznych","Min.","","","","","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","275.0","300.0","325.0","350.0","375.0","400.0","425.0"]
["","Maks.","","","","","325.0","390.0","455.0","520.0","585.0","650.0","715.0","780.0","845.0","910.0","975.0","1,040.0","1,105.0"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685","1,685"]
["","","","Szerokość","mm","","930","930","1,240","1,240","1,240","1,240"]
["","","","Głębokość","mm","","765","765","765","765","765","765"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","242","242","338","338","374","374"]
["Wentylator","Ciśnienie statyczne zewnętrzne","","Maks.","Pa","","78","78","78","78","78","78"]
["Sprężarka","Typ","","","","","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie","Sprężarka spiralna uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Min.","°CDB","","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Maks.","°CDB","","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0","43.0"]
["","Grzanie","","Min.","°CWB","","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0","-20.0"]
["","","","Maks.","°CWB","","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","79.1 (4)","83.4 (4)","80.9 (4)","85.6 (4)","83.8 (4)","87.9 (4)","84.8 (4)","86.3 (4)","85.3 (4)","87.6 (4)","86.6 (4)","88.6 (4)","87.8 (4)"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","57.0 (5)","61.0 (5)","60.0 (5)","63.0 (5)","62.0 (5)","65.0 (5)","62.5 (5)","64.0 (5)","63.5 (5)","65.1 (5)","64.5 (5)","66.0 (5)","65.5 (5)"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","","12.5","13.2","21.5","21.7","24.4","24.6"]
["","Ilość","","","kg","","6.0","6.3","10.3","10.4","11.7","11.8"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Typ","","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","","9.52","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","19.1","19.1","19.1","19.1","19.1"]
["","Gaz","","Typ","","","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane","Połączenie lutowane"]
["","","","Śr. zewn.","mm","","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9","34.9"]
["Połączenia instalacji","Całkowita długość instalacji","System","Rzeczywisty","m","","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)","1,000 (6)"]
["Standardowe akcesoria","Installation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Operation manual","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Connection pipes","","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","liczba faz","","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["System","Moduł jednostki zewnętrznej 1","","","","","","","","","","","RYMQ10U","RYMQ8U","RYMQ12U","RYMQ12U","RYMQ12U","RYMQ16U","RYMQ16U"]
["","Moduł jednostki zewnętrznej 2","","","","","","","","","","","RYMQ12U","RYMQ16U","RYMQ14U","RYMQ16U","RYMQ18U","RYMQ16U","RYMQ18U"]