{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Grzanie","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Chłodzenie","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Standardowe akcesoria","Wiązania","","","","","2","2","2"]
["","Instrukcja instalacji","","","","","1","1","1"]
["","Etykieta czynnika chłodniczego do regulacji gazu F","","","","","1","1","1"]
["","Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa","","","","","1","1","1"]
["","Etykieta klasy energetycznej LOT10","","","","","1","1","1"]
["Czynnik chłodniczy","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Ilość","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Typ","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Długość instalacji rurowej","Maks.","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","System","Bez obciążenia","m","","40","40","40"]
["","","","Równoważnik","m","","100","100","100"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Różnica poziomów","IU - IU","Maks.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Maks.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego","","","kg/m","","Patrz instrukcja instalacji","Patrz instrukcja instalacji","Patrz instrukcja instalacji"]
["Sound power level","Chłodzenie","","","dBA","","66","69","70"]
["","Ogrzewanie","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Sprężarka","Type","","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","","940","940","940"]
["","","","Głębokość","mm","","320","320","320"]
["","","","Wysokość","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","liczba faz","","","","","3~","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Uwagi","","","","","","(1) - Zgodnie z ENER Dział 21","(1) - Zgodnie z ENER Dział 21","(1) - Zgodnie z ENER Dział 21"]
["","","","","","","(2) - Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym większym niż 16 A i ≤  75 A na fazę.","(2) - Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym większym niż 16 A i ≤  75 A na fazę.","(2) - Europejska/międzynarodowa norma określająca standardowe ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym większym niż 16 A i ≤  75 A na fazę."]
["","","","","","","(3) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(3) - Ssc: moc krótkiego spięcia","(3) - Ssc: moc krótkiego spięcia"]
["","","","","","","(4) - Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym ≤ 16 A na fazę.","(4) - Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym ≤ 16 A na fazę.","(4) - Europejska/międzynarodowa norma techniczna określająca ustawienia ograniczeń dla prądów sinusoidalnych wytwarzanych przez urządzenia podłączone do publicznych sieci zasilających niskiego napięcia, o prądzie wejściowym ≤ 16 A na fazę."]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","990"]
["","","","Szerokość","mm","940"]
["","","","Głębokość","mm","320"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","70"]
["Sprężarka","Typ","","","","Sprężarka typu \"swing\" uszczelniona hermetycznie"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","Temp. otoczenia","Min.","°CDB","-20"]
["","","","Maks.","°CDB","52"]
["","Grzanie","Temp. otoczenia","Min.","°CWB","-20"]
["","","","Maks.","°CWB","18.0"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","65"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","Nom.","dBA","46"]
["","Grzanie","","Nom.","dBA","49"]
["Czynnik chłodniczy","Typ","","","","R-32"]
["","Ilość","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Ilość","","","tCO2Eq","1.99"]
["Połączenia instalacji rurowej","Ciecz","","Śr. zewn.","mm","9.52"]
["","Gaz","","Śr. zewn.","mm","15.9"]
["Połączenia instalacji","Długość instalacji rurowej","Maks.","OU - IU","m","55"]
["","Dugo instalacji rurowej","System","Równoważnik","m","75"]
["Podłączenie instalacji rurowej","Długość instalacji rurowej","System","Podłączenie instalacji rurowej-=-Długość instalacji rurowej-=-System-=-Bez obciążenia-=-m","m","40"]
["Połączenia instalacji","Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego","","","kg/m","Patrz instrukcja instalacji"]
["","Różnica poziomów","IU - OU","Maks.","m","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5"]
["Standardowe akcesoria","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","3~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50"]
["","Napięcie","","","V","380-415"]
["Prąd - 50 Hz","Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)","","","A","16"]