{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":20,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","UATYQ-CY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","UATYQ250MCY17","UATYQ250MCY18","UATYQ350MCY17","UATYQ350MCY1","UATYQ450MCY17","UATYQ450MCY18","UATYQ550MCY17","UATYQ550MCY1","UATYQ600MCY17","UATYQ600MCY1","UATYQ700MCY17","UATYQ700MCY1","UATYQ900MCY17","UATYQ250MCY1","UATYQ450MCY1"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","","dBA","","","","","","","","","","","","","","68 (1)","65 (1)"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Maks.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","52","52"]
["","","","Min.","°CDB","","","","","","","","","","","","","","0","0"]
["","Grzanie","","Maks.","°CWB","","","","","","","","","","","","","","18","18"]
["","","","Min.","°CWB","","","","","","","","","","","","","","-15","-15"]
["Połączenia instalacji rurowej parownika","Wielkość otworu spustowego skraplania","","Śr. zew.","mm","","","","","","","","","","","","","","25.4","25.4"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","27.340 (3)","44.720 (3)"]
["Power input","Chłodzenie","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","8.140","13.040"]
["Sound power level","Chłodzenie","","","dBA","","","","","","","","","","","","","","82","83"]
["COP","","","","","3.40","3.40","3.21","3.21","3.25","3.25","3.47","3.47","3.32","3.32","3.25","3.25","3.15","3.40","3.25"]
["Wymiary","Jednostka","","Szerokość","mm","","","","","","","","","","","","","","1,638","2,209"]
["","","","Głębokość","mm","","","","","","","","","","","","","","2,063","2,113"]
["","","","Wysokość","mm","","","","","","","","","","","","","","1,150","1,130"]
["Obudowa","Kolor","","","","","","","","","","","","","","","","","Jasno-szary","Jasno-szary"]
["EER","","","","","3.36","3.36","3.30","3.30","3.43","3.43","3.33","3.33","3.40","3.40","3.36","3.36","3.16","3.36","3.43"]
["Skraplacz","Czynnik chłodniczy","","Ilość","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","12.7","15"]
["","","","GWP","","","","","","","","","","","","","","","2,087.5","2,087.5"]
["","","","Type","","","","","","","","","","","","","","","R-410A","R-410A"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","24.910 (3)","41.790 (3)"]
["Parownik","Strona zasilania","Wentylator","Nominalna wartość ESP","Pa","","","","","","","","","","","","","","147","147"]
["Power supply","liczba faz","","","","","","","","","","","","","","","","","3~","3~"]
["","Częstotliwość","","","Hz","","","","","","","","","","","","","","50","50"]
["","Nazwa","","","","","","","","","","","","","","","","","Y1","Y1"]
["","Napięcie","","","V","","","","","","","","","","","","","","380-415","380-415"]
["Uwagi","","","","","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia.","(1) - Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom producenta bez wcześniejszego powiadomienia."]
["","","","","","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151.","(2) - Wszystkie jednostki zostały przetestowane i są zgodne z ISO5151."]
["","","","","","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19°CWB; temp. zewnętrzna 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB, 24°CWB","(3) - Chłodzenie: temp. wewn. 27°CDB, 19,0°CWB; temp. zewn. 35°CDB, 24°CWB"]
["","","","","","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB","(4) - Grzanie: temp. wewn. 20°CDB; temp. zewnętrzna 7°CDB/6°CWB"]
["","","","","","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616","(5) - Poziomy ciśnienia akustycznego zmierzone zgodnie z normą JIS B 8616"]
["","","","","","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent","(6) - Wszystkie obliczenia wydajności są zgodne z normą Eurovent"]
["","","","","","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane","(7) - Zawiera fluorowane gazy cieplarniane"]
["Zakres pracy","Chłodzenie","","Maks.","°CDB","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52","52"]
["","","","Min.","°CDB","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["Wydajność chłodnicza","Nom.","","","kW","27.340 (3)","27.340 (3)","35.580 (3)","35.580 (3)","44.720 (3)","44.720 (3)","55.690 (3)","55.690 (3)","66.820 (3)","66.820 (3)","72.600 (3)","72.600 (3)","90.000 (3)"]
["Wydajność grzewcza","Nom.","","","kW","24.910 (3)","24.910 (3)","34.790 (3)","34.790 (3)","41.790 (3)","41.790 (3)","53.930 (3)","53.930 (3)","61.690 (3)","61.690 (3)","69.610 (3)","69.610 (3)","87.896 (3)"]
["Pobór mocy","Chłodzenie","","Nom.","kW","8.140","8.140","10.780","10.780","13.040","13.040","16.740","16.740","19.650","19.650","21.610","21.610","28.5"]
["","Grzanie","","Nom.","kW","7.330","7.330","10.840","10.840","12.860","12.860","15.540","15.540","18.580","18.580","21.420","21.420","27.9"]
["Parownik","Strona zasilania","Wentylator","Nominalna wartość ESP","Pa","147","147","147","147","147","147","206","206","206","206","206","206","206"]
["Połączenia instalacji rurowej parownika","Wielkość otworu spustowego skraplania","","Śr. zew.","mm","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4","25.4"]
["Skraplacz","Przepływ powietrza","","Chłodzenie","m³/min","203.40","","339.84","","342.60","","365.40","","572.04","","600.36","","600.36"]
["","Czynnik chłodniczy","","GWP","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","","","Ilość","tCO2Eq","12.7","12.7","12.1","12.1","15","15","18.2","18.2","21.7","21.7","24.2","24.2","24.2"]
["","","","Ładowanie","kg","6.1","6.1","5.8","5.8","7.2","7.2","8.7","8.7","10.4","10.4","11.6","11.6","11.6"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","1150","1150","1028","1028","1130","1130","1048","1048","1302","1302","1454","1454","1454"]
["","","","Szerokość","mm","1638","1638","2209","2209","2209","2209","2209","2209","2209","2209","2209","2209","2209"]
["","","","Głębokość","mm","2063","2063","2113","2113","2113","2113","2670","2670","2670","2670","2670","2670","2670"]
["Poziom ciśnienia akustycznego","Chłodzenie","","","dBA","68 (1)","68 (1)","64 (1)","64 (1)","65 (1)","65 (1)","68 (1)","68 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)","70 (1)"]
["Poziom mocy akustycznej","Chłodzenie","","","dBA","82","82","83","83","83","83","87","87","90","90","90","90","90"]
["Zasilanie energią elektryczną","liczba faz","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Napięcie","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","","445","","","","610"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","","","","Y1"]