{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","VAM-FC9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","VAM150FCVE9","VAM250FCVE9"]
["Pobór mocy - 50 Hz","Tryb wymiany ciepła","Nom.","Ultra wysoki","kW","0.132","0.161"]
["","Tryb obejściowy","Nom.","Ultra wysoki","kW","0.132","0.161"]
["Obudowa","Materiał","","","","Galwanizowana blacha stalowa","Galwanizowana blacha stalowa"]
["Wymiary","Jednostka","","Wysokość","mm","285","285"]
["","","","Szerokość","mm","776","776"]
["","","","Głębokość","mm","525","525"]
["Ciężar","Jednostka","","","kg","23","23"]
["Wentylator","Szybkość natężenia przepływu powietrza - 50 Hz","Tryb wymiany ciepła","Ultra wysoki","m³/h","150","250"]
["","","Tryb obejściowy","Ultra wysoki","m³/h","150","250"]
["","Spręż dyspozycyjny - 50Hz","","Ultra wysoki","Pa","90.0","70.0"]
["Zakres pracy","Min.","","","°CDB","-15","-15"]
["","Maks.","","","°CDB","50","50"]
["","Wilgotność względna","","","%","80 or less","80 or less"]
["Poziom ciśnienia akustycznego - 50 Hz","Tryb wymiany ciepła","","Ultra wysoki","dBA","27.0","28.0"]
["","Tryb obejściowy","","Ultra wysoki","dBA","27.0","28.0"]
["System wymiany ciepła","","","","","Powietrze do przepływu krzyżowego powietrza całkowitej wymiany ciepła (ciepło jawne + ciepło utajnione)","Powietrze do przepływu krzyżowego powietrza całkowitej wymiany ciepła (ciepło jawne + ciepło utajnione)"]
["Element wymiany ciepła","","","","","Specjalnie przetwarzany nie palny papier","Specjalnie przetwarzany nie palny papier"]
["Średnica przewodu łączącego","mm","","","","100","150"]
["Tryb operacyjny","","","","","Tryb wymiany ciepła, tryb obejściowy, tryb odświeżania","Tryb wymiany ciepła, tryb obejściowy, tryb odświeżania"]
["Klasa SEC","","","","","B, Patrz Uwaga 4","B, Patrz Uwaga 4"]
["Maksymalne natężenie przepływu przy sprężu dyspozycyjnym (ESP) 100 Pa","Natężenie przepływu","","","m³/h","130","207"]
["Poziom mocy akustycznej (Lwa)","dB","","","","40","43"]
["Roczne zużycie energii elektrycznej","kWh/rok","","","","771","580"]
["Roczna oszczędność na ogrzewaniu","Przeciętny klimat","","","kWh/rok","4571","4307"]
["","Zimny klimat","","","kWh/rok","8941","8426"]
["","Ciepły klimat","","","kWh/rok","2067","1948"]
["Zasilanie energią elektryczną","Nazwa","","","","VE","VE"]
["","liczba faz","","","","1~","1~"]
["Zasilanie","Częstotliwość","","","Hz","50/60","50/60"]
["","Napięcie","","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Uwagi","","","","","(1) - Pomiar według JIS B 8628","(1) - Pomiar według JIS B 8628"]
["","","","","","(2) - Zmierzono przy ref. natęż. przepływu wg EN13141-7","(2) - Zmierzono przy ref. natęż. przepływu wg EN13141-7"]
["","","","","","(3) - Zgodnie z zarządzeniem komisji (UE) nr 1254/2014","(3) - Zgodnie z zarządzeniem komisji (UE) nr 1254/2014"]
["","","","","","(4) - Przy referencyjnym natężeniu przepływu, zgodnie z zarządzeniem komisji (UE) nr 1254/2014","(4) - Przy referencyjnym natężeniu przepływu, zgodnie z zarządzeniem komisji (UE) nr 1254/2014"]